## 24kg
SN | Unit | Part Number | Part Name | No parts per unit | Frequency | Total Run | Last Changed | Hours run | Expected Hours | Required
1181317 | RS 24-30kg | DF1115497 | Snap ring large | 1 | 2500 | 13185 | 7461 | 5724 |  | 1
|  | RS2599191 | Sealing set for tank | 1 | 2500 | 13185 | 11707 | 1478 | 0 | 0
|  | RS2599233 | Scale collector & connection ring, Includes sealing set. | 1 | 20000 | 13185 | 11707 | 1478 | 0 | 0
|  | 1100966 | Tank gasket 16-40 | 1 | 5000 | 13185 | 6953 | 6232 | 0 | 1
|  | DF1119796 | Collector foil 16-40 | 1 | 5000 | 13185 | 11707 | 1478 | 0 | 0
|  | RS2579820 | Steam outlet hose | 1 | 10000 | 13185 | 11707 | 1478 | 0 | 0
|  | RS2579882 | Float assembly | 1 | 10000 | 13185 | 11707 | 1478 | 0 | 0
|  | RS2579899 | Hose set for level control 16 - 40 | 1 | 10000 | 13185 |  | 13185 | 0 | 1
|  | RS2579893 | Steam hose nipple | 1 | 10000 | 13185 |  | 13185 | 0 | 1
|  | 2579875 | Inlet Vv 16-40 | 1 | 20000 | 13185 |  | 13185 | 0 | 0
|  | 2557692 | Cylinder insert with foil 16-40 | 1 | 10000 | 13185 | 7461 | 5724 | 0 | 0
|  | 2579884 | Water cup cpl. | 1 | 20000 | 13185 |  | 13185 | 0 | 0
|  | 2579898 | Hose set for drain pump 16-40 | 1 | 20000 | 13185 |  | 13185 | 0 | 0
|  | 2579896 | Hose set for inlet and drain 16-40 | 1 | 20000 | 13185 |  | 13185 | 0 | 0
|  | 1115511 | Main Contactor 50A | 1 | 10000 | 13185 | 11707 | 1478 | 0 | 0
|  | 1115509 | Secondary Contactor 32A | 2 | 10000 | 13185 | 11707 | 1478 | 0 | 0
SN | Unit | Part Number | Part Name | No parts per unit | Frequency | Total Run | Last Changed | Hours run | Expected Hours | Required
1181316 | RS 24-30kg | DF1115497 | Snap ring large | 1 | 2500 | 14016 | 11477 | 2539 | 2500 | 1
|  | RS2599191 | Sealing set for tank | 1 | 2500 | 14016 | 11477 | 2539 | 2500 | 1
|  | RS2599233 | Scale collector & connection ring, Includes sealing set. | 1 | 20000 | 14016 | 11477 | 2539 | 2500 | 0
|  | 1100966 | Tank gasket 16-40 | 1 | 5000 | 14016 | 11477 | 2539 | 2500 | 1
|  | DF1119796 | Collector foil 16-40 | 1 | 5000 | 14016 | 11477 | 2539 | 2500 | 1
|  | RS2579820 | Steam outlet hose | 1 | 10000 | 14016 | 11477 | 2539 | 2500 | 0
|  | RS2579882 | Float assembly | 1 | 10000 | 14016 | 11550 | 2466 | 2500 | 0
|  | RS2579899 | Hose set for level control 16 - 40 | 1 | 10000 | 14016 | 14016 | 0 | 2500 | 0
|  | RS2579893 | Steam hose nipple | 1 | 10000 | 14016 |  | 14016 | 2500 | 1
|  | 2579875 | Inlet Vv 16-40 | 1 | 20000 | 14016 |  | 14016 | 2500 | 0
|  | 2557692 | Cylinder insert with foil 16-40 | 1 | 10000 | 14016 | 11477 | 2539 | 2500 | 0
|  | 2579884 | Water cup cpl. | 1 | 20000 | 14016 |  | 14016 | 2500 | 0
|  | 2579898 | Hose set for drain pump 16-40 | 1 | 20000 | 14016 |  | 14016 | 2500 | 0
|  | 2579896 | Hose set for inlet and drain 16-40 | 1 | 20000 | 14016 |  | 14016 | 2500 | 0
|  | 1115511 | Main Contactor 50A | 1 | 10000 | 14016 |  | 14016 | 2500 | 1
|  | 1115509 | Secondary Contactor 32A | 2 | 10000 | 14016 |  | 14016 | 2500 | 2

## 30kg
SN | Unit | Part Number | Part Name | No parts per unit | Frequency | Total Run | Last Changed | Hours run | Expected Hours | Required
| RS 24-30kg | DF1115497 | Snap ring large | 1 | 2500 | 7262 | 7262 | 0 | 750 | 0
|  | RS2599191 | Sealing set for tank | 1 | 2500 | 7262 | 5466 | 1796 | 750 | 1
|  | RS2599233 | Scale collector & connection ring, Includes sealing set. | 1 | 20000 | 7262 | 5466 | 1796 | 750 | 0
|  | 1100966 | Tank gasket 16-40 | 1 | 5000 | 7262 | 4040 | 3222 | 750 | 0
|  | DF1119796 | Collector foil 16-40 | 1 | 5000 | 7262 | 4040 | 3222 | 750 | 0
|  | RS2579820 | Steam outlet hose | 1 | 10000 | 7262 | 4040 | 3222 | 750 | 0
|  | RS2579882 | Float assembly | 1 | 10000 | 7262 |  | 7262 | 750 | 0
|  | RS2579899 | Hose set for level control 16 - 40 | 1 | 10000 | 7262 |  | 7262 | 750 | 0
|  | RS2579893 | Steam hose nipple | 1 | 10000 | 7262 |  | 7262 | 750 | 0
|  | 2579875 | Inlet Vv 16-40 | 1 | 20000 | 7262 | 4784 | 2478 | 750 | 0
|  | 2557692 | Cylinder insert with foil 16-40 | 1 | 10000 | 7262 | 4040 | 3222 | 750 | 0
|  | 2579884 | Water cup cpl. | 1 | 20000 | 7262 |  | 7262 | 750 | 0
|  | 2579898 | Hose set for drain pump 16-40 | 1 | 20000 | 7262 |  | 7262 | 750 | 0
|  | 2579896 | Hose set for inlet and drain 16-40 | 1 | 20000 | 7262 |  | 7262 | 750 | 0
|  | 1115511 | Main Contactor 50A | 1 | 10000 | 7262 |  | 7262 | 750 | 0
|  | 1115509 | Secondary Contactor 32A | 2 | 10000 | 7262 |  | 7262 | 750 | 0

## 80kg
SN | Unit | Part Number | Part Name | No parts per unit | Frequency | Total Run | Last Changed | Hours run | Expected Hours | Required
1189326 (A) | RS 80kg | DF1115497 | Snap ring large | 1 | 2500 | 9877 |  | 9877 | 1500 | 1
|  | RS2599191 | Sealing set for tank | 1 | 2500 | 9877 | 9877 | 0 | 1500 | 0
|  | RS2599233 | Scale collector & connection ring, Includes sealing set. | 1 | 20000 | 9877 | 9877 | 0 | 1500 | 0
|  | 1100966 | Tank gasket 16-40 | 1 | 5000 | 9877 | 6484 | 3393 | 1500 | 0
|  | DF1119796 | Collector foil 16-40 | 1 | 5000 | 9877 | 6484 | 3393 | 1500 | 0
|  | RS2579820 | Steam outlet hose | 1 | 10000 | 9877 |  | 9877 | 1500 | 1
|  | RS2579882 | Float assembly | 1 | 10000 | 9877 |  | 9877 | 1500 | 1
|  | RS2579899 | Hose set for level control 16 - 40 | 1 | 10000 | 9877 |  | 9877 | 1500 | 1
|  | RS2579893 | Steam hose nipple | 1 | 10000 | 9877 |  | 9877 | 1500 | 1
|  | 2579875 | Inlet Vv 16-40 | 1 | 20000 | 9877 |  | 9877 | 1500 | 0
|  | 2557692 | Cylinder insert with foil 16-40 | 1 | 10000 | 9877 | 6484 | 3393 | 1500 | 0
|  | 2579884 | Water cup cpl. | 1 | 20000 | 9877 |  | 9877 | 1500 | 0
|  | 2579898 | Hose set for drain pump 16-40 | 1 | 20000 | 9877 |  | 9877 | 1500 | 0
|  | 2579896 | Hose set for inlet and drain 16-40 | 1 | 20000 | 9877 |  | 9877 | 1500 | 0
|  | 1117502 | Main Contactor 80A | 1 | 10000 | 9877 |  | 9877 | 1500 | 1
|  | 1115511 | Secondary Contactor 50A | 2 | 10000 | 9877 |  | 9877 | 1500 | 2
SN | Unit | Part Number | Part Name | No parts per unit | Frequency | Total Run | Last Changed | Hours run | Expected Hours | Required
1189326 (B) | RS 80kg | DF1115497 | Snap ring large | 1 | 2500 | 8894 | 4000 | 4894 | 1500 | 1
|  | RS2599191 | Sealing set for tank | 1 | 2500 | 8894 |  | 8894 | 1500 | 1
|  | RS2599233 | Scale collector & connection ring, Includes sealing set. | 1 | 20000 | 8894 | 0 | 8894 | 1500 | 0
|  | 1100966 | Tank gasket 16-40 | 1 | 5000 | 8894 | 4000 | 4894 | 1500 | 1
|  | DF1119796 | Collector foil 16-40 | 1 | 5000 | 8894 |  | 8894 | 1500 | 1
|  | RS2579820 | Steam outlet hose | 1 | 10000 | 8894 |  | 8894 | 1500 | 1
|  | RS2579882 | Float assembly | 1 | 10000 | 8894 | 5535 | 3359 | 1500 | 0
|  | RS2579899 | Hose set for level control 16 - 40 | 1 | 10000 | 8894 |  | 8894 | 1500 | 1
|  | RS2579893 | Steam hose nipple | 1 | 10000 | 8894 |  | 8894 | 1500 | 1
|  | 2579875 | Inlet Vv 16-40 | 1 | 20000 | 8894 | 5535 | 3359 | 1500 | 0
|  | 2557692 | Cylinder insert with foil 16-40 | 1 | 10000 | 8894 | 5535 | 3359 | 1500 | 0
|  | 2579884 | Water cup cpl. | 1 | 20000 | 8894 |  | 8894 | 1500 | 0
|  | 2579898 | Hose set for drain pump 16-40 | 1 | 20000 | 8894 |  | 8894 | 1500 | 0
|  | 2579896 | Hose set for inlet and drain 16-40 | 1 | 20000 | 8894 |  | 8894 | 1500 | 0
|  | 1117502 | Main Contactor 80A | 1 | 10000 | 8894 |  | 8894 | 1500 | 1
|  | 1115511 | Secondary Contactor 50A | 2 | 10000 | 8894 |  | 8894 | 1500 | 2

## SP
Part Number | Part Name | No parts per unit | Required | Site Stock | Min Site Stock | Sep quote | Order on SP
DF1115497 | Snap ring large | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4
RS2599191 | Sealing set for tank | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3
RS2599233 | Scale collector & connection ring, Includes sealing set. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
1100966 | Tank gasket 16-40 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3
DF1119796 | Collector foil 16-40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2
RS2579820 | Steam outlet hose | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2
RS2579882 | Float assembly | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1
RS2579899 | Hose set for level control 16 - 40 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3
RS2579893 | Steam hose nipple | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4
2579875 | Inlet Vv 16-40 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0
2557692 | Cylinder insert with foil 16-40 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
2579884 | Water cup cpl. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
2579898 | Hose set for drain pump 16-40 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
2579896 | Hose set for inlet and drain 16-40 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
1115511 | Main Contactor 50A | 1/2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5
1115509 | Secondary Contactor 32A | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2
1117502 | Main Contactor 80A | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2